Oslo nr 3 35010 Vigonza (PD) Tel. 049/8931944 Faks. 049/8931271

INSTRUKCJA

OBSŁUGI

Typoszereg urządzeń:

□ SCAE

□ SCAE…H

□ SCAC

□ SCAC…H

□ RSA

□ RHSA

□ SMAE

□ SMAE…H

□ MAE…TCX

□ MHAE…THCX

□ DUO

□ ----------------------

Wskazówki montażu, obsługi i konserwacji zostały podane w celu jak najlepszego zainstalowania, uruchomienia i utrzymania urządzenia

Instrukcja ta została napisana w języku tego kraju, gdzie urządzenie będzie zainstalowane. Jeżeli jest on inny od wymaganego w danym kraju proszę skontaktować się z Twoim dostawcą w celu uzyskania odpowiedniej kopii przed zainstalowaniem urządzenia, oraz jeśli to możliwe poinformować serwis firmy ACM wysyłając faks na następujący numer: 0039/49/8931271 podając kod instrukcji.

# Wstęp

Urządzenie musi zostać zastosowane zgodnie z jego przeznaczeniem bez przekraczania zakresu parametrów pracy.

Instrukcja obsługi jest integralną i nieodzowną częścią urządzenia.

Uważnie przeczytaj tą instrukcję ponieważ zawiera ona bardzo ważne wskazówki dla bezpiecznego zainstalowania, obsługi i konserwacji. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu i zawsze po jej użyciu odkładać na swoje miejsce.

Firma ACM s.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za szkody personalne lub materialne powstałe na wskutek nie przestrzegania wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji lub niewłaściwego użycia urządzenia.

Z powodów bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania, oraz zachowania gwarancji należy obowiązkowo stosować się do wskazówek podanych w tej instrukcji dla zainstalowania, uruchomienia, obsługi i konserwacji urządzenia. Może ono być zainstalowane, uruchomione i obsługiwane wyłączne przez doświadczony (wykwalifikowany) personel, tak jak jest to opisane w instrukcji; „wykwalifikowany personel” oznacza ludzi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje techniczno-profesjonalne niezbędne dla serwisowania instalacji elektrycznych i chłodniczych, oraz stosują się do 1 mskazówek zawartych na tabliczkach urządzenia, podanych w instrukcji, oraz wymaganych lokalnych przepisów. Dostęp do wnętrza urządzenia może posiadać wyłącznie taki personel.

Uwaga: znajdują się tam elementy ruchome i nieosłonięte. Przed zdjęciem zewnętrznych paneli obudowy należy obowiązkowo wyłączyć zasilanie elektryczne głównym wyłącznikiem i zablokować go. We wszystkich przypadkach miejsce pracy należy oznaczyć tabliczką ostrzegawczą: „Prace serwisowe – nie wykonywać żadnych manewrów”.

Wszystkie zawory i zbiorniki podlegające kontroli uprawnionych służb muszą zostać zgłoszone i poddane odpowiedniej inspekcji jeśli jest to wymagane. W tej instrukcji znajdziesz listę numerów seryjnych dla takich zaworów i zbiorników. Materiały zastosowane w ich konstrukcji są ognioodporne i samogasnące, oraz dopuszczone do pracy czynnikiem instalacji chłodniczej. Mimo tego zaleca się zainstalowanie urządzeń gaśniczych (wykorzystujących odpowiednie środki dla gaszenia takich materiałów) w pobliżu instalacji.

# Instalowanie

Nigdy nie pracuj na nieosłoniętych elementach urządzenia pod napięciem elektrycznym. Zalecana jest obecność drugiej osoby podczas podłączania zasilania elektrycznego, uruchamiania lub serwisowania urządzenia. Osoba ta może pomóc w przypadku porażenia elektrycznego serwisanta. Jeżeli urządzenie musi być przestawione lub podniesione należy stosować się do wskazówek podanych w instrukcji. Urządzenie zawiera substancje, które mogą niszczyć warstwę ozonową atmosfery. Nie wypuszczaj czynnika chłodniczego do otoczenia: odzyskaj go i przekaż do autoryzowanego punktu utylizacji.

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy znajduje się ono w dobrym stanie; w przypadku wątpliwości skontaktuj się z dostawcą. Materiały opakowania muszą być przekazane do punktu utylizacji ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia w przypadku niewłaściwego zastosowania.

Urządzenie należy zamocować u podstawy tak, aby wytrzymało obciążenie statyczne, oraz możliwe naprężenia podczas pracy (wietr, śnieg, itd.).

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kratki wlotu i wylotu powietrza to urządzenie należy zainstalować tak, aby były one wolne od jakichkolwiek przeszkód i nie przeszkadzały lub nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

Urządzenia są napełnione lub przeznaczone do napełnienia czynnikiem R407c. Jakakolwiek nieszczelność w układzie chłodniczym nie może spowodować stężenia czynnika więcej niż 1250 ggm = 4430 mg/m3 w pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie. W tym przypadku instalacja musi być zgodna z przepisami ISO 1662 (UNI 8011, punkty 4.3, 6.1 i 6.3.1).

Urządzenia freonowe nie należy instalować w miejscach, gdzie występuje ograniczona swoboda poruszania się przebywających tam ludzi (sądy, więzienia, szpitale, itd.).

Jeżeli urządzenie jest instalowane w pomieszczeniu, gdzie przebywają ludzie urządzenie ograniczające nadmierne ciśnienie należy podłączyć wylotem na zewnątrz.

Przed rozpoczęciem wykonywania połączeń elektrycznych upewnij się, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu zasilania sieciowego. Obwód zasilania bysi być odpowiedni do maksymalnej mocy urządzenia. Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji, oraz z normami IEC 364 (HD 384) (CEI 64-8).

Bardzo ważne jest sprawdzenie efektywności uziemienia. Układ hydrauliczny i chłodniczy lub kanały powietrzne muszą być wykonane profesjonalnie zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Przed podłączeniem urządzenia do układu hydraulicznego i chłodniczego lub kanałów powietrznych należy przepłukać lub wyczyścić wszystkie przewody.

W przypadku zastosowania wody jej charakterystyka musi się zgadzać z danymi podanymi w tej instrukcji.

# Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji urządzenia przez specjalistów. Zapewni to wykrycie wszelkich usterek, oraz ich usunięcie w odpowiednim momencie, a także zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnego uszkodzenia systemu. Wreszcie zapewni to maksymalną żywotność instalacji. Manipulowanie lub zmienianie nastaw tych elementów przez osoby nieuprawnione przez producenta mogą zmniejszyć bezpieczeństwo i efektywność urządzenia.

Uszkodzenia powstałe na wskutek niewłaściwego zastosowania, manipulacji lub braku konserwacji lub nie przestrzegania zaleceń producenta zwalnia firmę A.C.M. ze wszelkiej odpowiedzialności.

Chcemy przypomnieć, że uszkodzenia związane z przestrzeganiem wskazówek instalowania i konserwacji mogą spowodować utratę gwarancji.

Miejsce zainstalowania urządzenia musi być dobrze przewietrzone przed rozpoczęciem lutowania, użyciem narzędzi z otwartym płomieniem lub elementów o wysokiej temperaturze, ponieważ rozkład termiczny pozostałego w powietrzu czynnika może spowodować emisję wysoko toksycznych oparów.

Zaleca się utrzymywanie w pomieszczeniu dobrej wentylacji podczas prac naprawczych układu chłodniczego, oraz czynności te wykonywać przy systemie przedmuchanym azotem.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu to należy:

- odłączyć zasilanie elektryczne przez odpięcie przewodów od głównego wyłącznika

- odłączyć układ hydrauliczny, oraz kanały powietrzne; spuścić wodę z układu hydraulicznego

Jeśli muszą być wymontowane elementy systemu chłodniczego odzyskaj czynnik i przekaż go do autoryzowanego punktu utylizacji; napełnij układ suchym azotem do ciśnienia 12bar i szczelnie zamknij go. Zablokuj dostęp do urządzenia.

# Normalne warunki pracy

Sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne, oraz obwody drukowane zgadzają się z załączonym schematem elektrycznym. Schematy elektryczne są dołączone do urządzenia lecz dodatkową kopię można uzyskać kontaktując się z firmą A.C.M. Napięcie zasilające musi znajdować się w zakresie plus minus 10% napięcia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia, zakrez częstotliwości także wynosi plus minus 10%.

Niedozwolone zastosowanie urządzenia

- nie należy używać urządzenia do innych celów, niż te do jakich zostało zaprojektowane

- nie należy używać urządzenia w warunkach pracy innych od podanych w tej instrukcji. Jeśli wystąpi już taka konieczność należy najpierw uzyskać zgodę producenta

- nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie występuje wysoki poziom zapylenia, substancje żrące, agresywne opary lub powietrze morskie, wystawienie na działanie promieniowania i fal elektromagnetycznych

- nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie występuje zagrożenie wybuchu lub pożaru

- nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie występują wibracje lub wstrząsy

- nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie nie ma możliwości zastosowania sztucznego oświetlenia

- nie należy wykorzystywać systemu elektrycznego urządzenia do zasilania innych odbiorników (gniazdka, narzędzia, inne urządzenia)

- nie wolno włączać urządzenia, jeśli zostaną zdjęte siatki ochronne lub panele obudowy lub jeśli nie jest ono odpowiednio zabezpieczone i zablokowane przed dostępem do wnętrza

- nie należy używać urządzenia, jeśli były wykonywane na nim manipulacje przez osoby nieuprawnione.

### Identyfikacja zagrożenia, oraz środki pierwszej pomocy

Źródłami zagrożenia jest instalacja elektryczna, substancje fluorohalogenowe, oraz wewnętrzne ruchome elementy urządzenia.

### ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Uwaga: przed rozpoczęciem pomocy poszkodowanej osobie wyłącz zasilanie elektryczne.

| Porażenie prądem elektrycznym | W przypadku porażenia | Poszkodowaną osobę połóż na bok w wygodnej pozycji, oraz ciepłym miejscu. Jeśli jest to konieczne podaj jej tlen i zadzwoń po pogotowie. |
| --- | --- | --- |
|  | Utrata świadomości i zatrzymanie oddechu | Podaj tej osobie natychmiast sztuczne oddychanie i zadzwoń po pogotowie. |
|  | Fibrylacja – zawał serca | Zastosuj natychmiast masaż serca i sztuczne oddychanie; zadzwoń po pogotowie. |

#### ZAGROŻENIE SUBSTANCJAMI FLOOROHALOGENOWYMI

| Długie wystawienie na wdychanie gazów | Efekt znieczulający, arytmia | Zabierz poszkodowaną osobę od źródła zagrożenia. Jeśli jest to konieczne podaj jej tlen i zadzwoń po pogotowie. |
| --- | --- | --- |
| Opryskanie rozpyloną cieczą | Skóra lub oczy odmrożone/oparzone | Natychmiast przemyj miejsce zranione ciepłą wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub jakichkolwiek niepokojących objawów zadzwoń po pogotowie |
| Wystawienie na działanie oparów drażniących i toksycznych chloro- i fluorowodorów, które dostały się do pomieszczenia na wskutek rozkładu termicznego | Zapalenie błon śluzowych układu oddechowego | Zabierz poszkodowaną osobę od źródła zagrożenia w ciepłe, wygodne miejsce. Jeśli jest to konieczne podaj jej tlen i zadzwoń po pogotowie. |

#### ZAGROŻENIE ELEMENTAMI RUCHOMYMI

#### Uwaga: przed rozpoczęciem pomocy poszkodowanej osobie wyłącz urządzenie

| Uderzenie wirnikiem wentylatora Wciągnięcie lub szarpnięcie rąk lub nóg | Nacięcia Skaleczenia Obcięcia Stłuczenia | Nacięte powierzchnie należy zaopatrzyć i zabandażować sterylnym materiałem jeśli jest to możliwe. We wszystkich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku krwotoku należy zastosować tampon z gazy sterylnej jeśli jest to możliwe lub bandaż. Jeśli krwawi tętnica (jasna i pulsująca krew) uciśnij ją pomiędzy raną a sercem, aby zatrzymać krwotok i zadzwoń po pogotowie. Jeżeli podejrzewa się stłuczenie lub złamanie nie pozwól poszkodowanej osobie ruszać rękami/nogami. |
| --- | --- | --- |

Liny do podnoszenia urządzenia należy montować zgodnie z tabliczkami umieszczonymi na panelach obudowy.

Napełnianie układu

Uwaga: zastosowanie wody nie uzdatnionej lub uzdatnionej nieprawidłowo w układzie hydraulicznym może spowodować powstawanie osadu wapiennego, erozję, korozję, tworzenie się glonów lub mułu. Zaleca się skontaktować ze specjalistami uzdatniania wody, aby określić jak ją przygotować.

Procedura napełniania układu wygląda następująco:

- przepłukać i oczyścić system

- napełnić system wodą

- odpowietrzyć system

czyszczenie systemu

Uwaga: jeśli do czyszczenia zastosowany jest przemysłowy środek płuczący to należy odłączyć urządzenie podczas płukania, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu jego przewodów. Jeśli urządzenie jest czyszczone wodą zaleca się wykonać pierwsze napełnienie przy zaworach zamkniętych, a następnie spuścić wodę z najniższej części układu. Po tym należy otworzyć zawory i ponownie napełnić układ uruchamiając na godzinę pompę cyrkulacyjną. Należy przy tym uważać, aby nie wyłączać ją podczas tego krótkiego okresu czasu zbyt często. Po wyczyszczeniu systemu należy wyczyścić filtr.

Napełnianie systemu

Napełnianie systemu może być wykonywane przez zawór napełniający/spustowy urządzenia. Zaleca się napełniać układ hydrauliczny przy bardzo małym przepływie wody, aby uniknąć powstawania zawirować a co się z tym wiąże – kieszeni powietrznych. Podczas tej czynności należy otworzyć wszystkie zawory odpowietrzające umieszczone w najwyższej części systemu. Po zakończeniu napełniania należy zamknąć te wszystkie zawory i odpowietrzenia.

Odpowietrzanie systemu

Po napełnieniu należy uruchomić pompę, a następnie odpowietrzyć system poprzez zawory odpowietrzenia ręcznego i automatycznego. Na koniec przepływ wody musi być stały bez żadnego hałasu spowodowanego kieszeniami powietrza w układzie.

Sprawdź na manometrze wartość ciśnienia i wyreguluj je do wielkości punktu nastawy.

Uwaga: upewnij się, czy przepływ wody jest zgodny z wielkością podaną w projekcie systemu, oraz czy jest wyższy od wartości podanej w tej instrukcji.

# Przygotowanie do rozruchu

Uruchomienie urządzenia powinno być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

# Czynności wstępne

Przed uruchomieniem urządzenia, nawet chwilowym, upewnij się czy zostały sprawdzone następujące rzeczy:

- przy wyłączonym zasilaniu przez główny wyłącznik sprawdź czy połączenia elektryczne, oraz obwodu sterującego są zgodne z zaleceniami podanymi w tej instrukcji, oraz z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa

- sprawdź czy zasilanie urządzenia znajduje się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej

- przełącz główny wyłącznik zasilania i sprawdź, czy wszystkie zaciski elektryczne są odpowiednio zamocowane, oraz czy są czyste. Ruchome elementy styczników i przekaźników muszą dawać się łatwo wymontować. Upewnij się, czy są odpowiednio podłączone i zamocowane.

- usuń jakiekolwiek obiekty znajdujące się z przodu wymiennika, które zakrywają swobodną cyrkulację powietrza

- sprawdź, czy układ chłodniczy jest napełniony czynnikiem. Może być to ograniczone do sprawdzenia wartości ciśnień, które powinny odpowiadająć temperaturze nasycenia w pobliżu temperatury otoczenia

- sprawdź, czy poziom oleju w karterach sprężarek znajduje się przynajmniej w połowie wziernika

- upewnij się, czy wszystkie czujniki zostały odpowiednio zamocowane w gniazdach, oraz czy została umieszczona tam substancja przewodząca ciepło

- upewnij się, czy wszystkie połączenia hydrauliczne i pneumatyczne zostały wykonane prawidłowo

Procedura rozruchu:

- sprawdź, czy zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu sprężarki, oraz na przewodzie cieczowym są otwarte

- przestaw główny wyłącznik zasilania SG na panelu elektrycznym w położenie „1” aby właczyć zasilanie grzałek karteru sprężarek

Wtedy dioda zasilania urządzenia zaświeci się.

Uwaga: należy włączyć zasilanie grzałek karteru sprężarek przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia. Upewnij się czy karter jest ciepły przed włączeniem sprężarek.

- na schemacie elektrycznym zaciski 78 i 79 są dostępne dla podłączenia zewnętrznego sygnału; zewrzyj je gdy nie ma podłączenia tego sygnału

- jeśli urządzenie jest wyposażone w zestaw obiegu akumulacji ciepła (PAC/P) ustaw za pomocą przełącznika SFP pracę w cyklu pompy ciepła

- jeśli urządzenie pracuje w cyklu pompy ciepła przestaw przełącznik chłodzenia/grzania SFP w wybrany rodzaj pracy

- jeśli urządzenie jest sterowane przez zewnętrzny system nadzoru upewnij się, czy może on uruchomić układ w cyklu grzania lub chłodzenia

- Przestaw przełącznik SFMC w położenie „ON”

Po pewnym czasie – 5 do 10 minut – sprężarka zostanie załączona

- Sprawdź czy silnik wentylatora obraca się w prawidłowym kierunku i jeśli jest to konieczne zamień ze sobą fazy jego zasilania po przestawieniu głównego wyłącznika

- Sprawdź czy przepływ powietrza znajduje się w wymaganym zakresie użytkowym

- Sprawdź czy przepływ wody znajduje się w wymaganym zakresie użytkowym

- W przypadku wystąpienia usterki natychmiast wyłącz urządzenie przestawiając wyłącznik SMFC umieszczony w panelu elektrycznym w położenie „OFF”

- Sprawdź czy przepływ czynnika chłodniczego we wzierniku na przewodzie cieczowym jest równomierny, bez pęcherzyków; ich wystąpienie może wskazywać za małą ilość czynnika chłodniczego i prawdopodobieństwo nieszczelności

- Sprawdź, czy poziom oleju jest widoczny we wzierniku sprężarki

- Uruchom urządzenie na czas minimum 1 godziny i sprawdź czy we wzierniku ze wskaźnikiem wilgoci pojawi się oznaczenie „brak wody w układzie chłodniczym”

Uwaga:

Wszystkie urządzenia sterujące mogą być umieszczone w odległym panelu elektrycznym.

Procedura rozruchu: RSA – RHSA – SMAE + TCX – SMAE-H + THCX

- sprawdź, czy zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu sprężarki, oraz na przewodzie cieczowym są otwarte

- przestaw główny wyłącznik zasilania SG na panelu elektrycznym w położenie „1” aby właczyć zasilanie grzałek karteru sprężarek

Wtedy dioda zasilania urządzenia zaświeci się.

Uwaga: należy włączyć zasilanie grzałek karteru sprężarek przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia. Upewnij się czy karter jest ciepły przed włączeniem sprężarek.

- na schemacie elektrycznym zaciski 78 i 79 są dostępne dla podłączenia zewnętrznego sygnału; zewrzyj je gdy nie ma podłączenia tego sygnału

- przestaw przełącznik SFMVM cyklu pracy wentylatorów (umieszczony w panelu elektrycznym) w położenie „ON”

- jeśli urządzenie jest sterowane przez zewnętrzny system nadzoru upewnij się, czy może on uruchomić układ w cyklu grzania lub chłodzenia

- sprawdź czy silnik wentylatora obraca się w prawidłowym kierunku i jeśli jest to konieczne zamień ze sobą fazy jego zasilania po przestawieniu głównego wyłącznika

- Przestaw przełącznik SFMC w położenie „ON”

Po pewnym czasie – 5 do 10 minut – sprężarka zostanie załączona

- Sprawdź czy przepływ powietrza znajduje się w wymaganym zakresie użytkowym

- W przypadku wystąpienia usterki natychmiast wyłącz urządzenie przestawiając wyłącznik SFMVM umieszczony w panelu elektrycznym w położenie „OFF”

- Sprawdź czy przepływ czynnika chłodniczego we wzierniku na przewodzie cieczowym jest równomierny, bez pęcherzyków; ich wystąpienie może wskazywać za małą ilość czynnika chłodniczego i prawdopodobieństwo nieszczelności

- Sprawdź, czy poziom oleju jest widoczny we wzierniku sprężarki

- Uruchom urządzenie na czas minimum 1 godziny i sprawdź czy we wzierniku ze wskaźnikiem wilgoci pojawi się oznaczenie „brak wody w układzie chłodniczym”

Uwaga:

Wszystkie urządzenia sterujące mogą być umieszczone w odległym panelu elektrycznym.

# Funkcjonowanie

Praca sprężarek jest sterowana przez termostat i zegar (jeśli jest podłączony do urządzenia).

Aby wyłączyć urządzenie należy przestawić przełącznik SFMC w położenie „OFF”.

Aby włączyć urządzenie należy przestawić ten przełącznik w położenie „ON”.

Podczas pracy termostat i zegar jeśli są podłączone do urządzenia będą kontrolować pracę sprężarki.

Aby wyłączyć urządzenie należy przestawić przełącznik SF w położenie „OFF”.

Aby włączyć urządzenie należy przestawić ten przełącznik w położenie „ON”.

Wyłączenie na jeden dzień lub sobotę-niedzielę

Jeżeli urządzenie jest wyłączane na krótki okres czasu należy przestawić odpowiednio przełącznik SFMC. W ten sposób grzałki karteru sprężarek będą zasilane.

Wyłączenie sezonowe (tylko przez wykwalifikowany personel)

Jeśli urządzenie jest wyłączane na długi okres czasu należy przestawić przełącznik SFMC w położenie „OFF”, a następnie główny wyłącznik zasilania urządzenia SG przestawić na pozycję „0”, oraz główny przełącznik zasilania całego systemu. Jeśli system będzie podczas wyłączenia narażony na temperatury ujemne to należy całkowicie spuścić wodę z przewodów. Opróżnienie parownika z wody można przeprowadzić przez zawór spustowy.

Sezonowe uruchomienie urządzenia (tylko przez wykwalifikowany personel)

Uwaga: wykonaj odpowiednią procedurę opisaną w części poświęconej konserwacji „Jeden rok”. Upewnij się, czy system jest napełniony i sprawdź jego ciśnienie. Jeżeli jest to konieczne napełnij układ według procedury „NAPEŁNIANIE SYSTEMU”.

Otwórz zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu sprężarek i na przewodzie cieczowym. Sprawdź czy w układzie chłodniczym nie ma nieszczelności. Przestaw przełącznik SG umieszczony w panelu elektrycznym w położenie „1”, aby włączyć zasilanie grzałek karteru.

Uwaga: grzałki karteru sprężarek należy włączyć przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia. Przed jego włączeniem sprawdź, czy karter sprężarki jest ciepły.

Wykonaj odpowiednią procedurę opisaną w części „URUCHOMIENIE”

# Konserwacja

Konserwacja urządzenia może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

# Sprawdzanie szczelności

Jeśli podczas normalnej pracy urządzenia wystąpi wyciek czynnika sprawdź przewody i cały system chłodniczy na nieszczelność przy wykorzystaniu odpowiedniego wykrywacza.

Sprawdź każdy możliwy punkt nieszczelności i po zlokalizowaniu usuń ją.

Naprawa wymaga częściowego opróżnienia części układu – należy wykorzystać do tego celu odpowiedni sprzęt odzysku czynnika. Przed ponownym napełnieniem konieczne jest ponowne sprawdzenie szczelności. Napełnianie musi być wykonane czynnikiem w fazie gazowej (R22) lub ciekłej (R134a, R407C) sprawdzając napełnienie we wzierniku na przewodzie cieczowym.

### Wytwarzanie w układzie nadciśnienia

W sprawdzanym układzie lub naprawianej jego części należy wytworzyć nadciśnienie. Napełnij system azotem, aż do uzyskania ciśnienia 12bar, a następnie sprawdź szczelność instalacji przy wykorzystaniu pianowego wykrywacza nieszczelności. Pęcherzyki we wzierniku na przewodzie cieczowym wskazują że jest za mało czynnika chłodniczego i prawdopodobnie wystąpiła nieszczelność. W takim przypadku należy sprawdzić wszystkie możliwe punkty nieszczelności a wszystkie czynności opisane powyżej należy powtórzyć.

System należy ewakuować do ciśnienia 113 Pa. Zamknij stronę ssawną pompy próżniowej i wyłącz ją. Sprawdź, czy ciśnienie wskazane na manometrze jest stałe. Jeśli wystąpi jego wzrost będzie oznaczać to nieszczelność w układzie. W takim przypadku powtórz wszystkie czynności opisane powyżej.

### Pociąganie próżni

Na tym etapie procedury ewakuacji systemu należy być bardzo dokładnym,  ponieważ wilgoć pozostałą w instalacji jest bardzo niebezpieczna dla uzwojeń sprężarki, oraz dle regulacji systemu.

Uwaga: nigdy nie należy włączać sprężarki podczas ewakuacji systemu.

Procedura ewakuacji:

1-upewnij się, czy w układzie zostało wytworzone odpowiednie nadciśnienie

2-podłącz pompę próżniową tak, jak to pokazano na rysunku

3-wytwórz w układzie podciśnienie 113 Pa

4-wprowadź do systemu suchy azot, aż do uzyskania ciśnienia 12bar

5-powtórz ewakuację opisaną w punkcie 3

6-wprowadź azot, tak jak to opisano w punkcie 4

7-wytwórz próżnię 113 Pa, zamknij stronę ssawną pompy utrzymując system w podciśnieniu przez przynajmniej 3 godziny

8-sprawdź, czy ciśnienie na manometrze jest stałe

# Napełnianie czynnikiem chłodniczym

Napełnianie może być przeprowadzone czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej (R134a-R407c) lub gazowej (R22).

Uwaga: w stanie ciekłym napełnianie należy przeprowadzić przy układzie, w którym została osiągnięta próżnia, przy wyłączonej sprężarce, oraz wodzie przepływającej przez parownik, zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.

# Napełnianie czynnikiem w fazie ciekłej

Podłącz zbiornik z czynnikiem do zaworu serwisowego bez jego uszczelniania. Otwórz zawór zbiornika z czynnikiem, aby przedmuchać przewód łączący, uszczelnij połączenie dokręcając nakrętkę, a następnie odwróć zbiornik dnem do góry, tak aby ciekły czynnik spływał do układu chłodniczego. Należy zwracać uwagę, aby ilość wprowadzonego czynnika zgadzała się z wartością podaną na tabliczce zmianowej urządzenia. W tym celu można wykorzystać odpowiednio wyskalowaną wagę lub zbiornik z odmierzoną ilością czynnika.

Po napełnieniu zamknij zawór przy zbiorniku, uruchom urządzenie przy maksymalnej wydajności sprawdzając jego funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami podanymi w części „SPRAWDZANIE NAPEŁNIENIA”. Odłącz przewód łączący od zbiornika.

# Napełnianie czynnikiem w fazie gazowej

Napełnianie czynnikiem w fazie gazowej jest wymagane dla doładowania układu w przypadku, gdy jest w nim za mało czynnika, oraz przy odpowiednio kontrolowanej szczelności systemu.

Aby układ napełnić czynnikiem w fazie gazowej należy:

Włączyć pracę ciągłą sprężarki.

Podłączyć zbiornik z czynnikiem do zaworu serwisowego bez jego uszczelniania. Otwórz zawór zbiornika z czynnikiem, aby przedmuchać przewód łączący, uszczelnij połączenie dokręcając nakrętkę, a następnie skieruj zbiornik, tak aby gazowy czynnik spływał do układu chłodniczego. Sprawdź przepływ czynnika we wzierniku na przewodzie cieczowym. Po napełnieniu zamknij zawór przy zbiorniku, uruchom urządzenie przy maksymalnej wydajności sprawdzając jego funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami podanymi w części „SPRAWDZANIE NAPEŁNIENIA”. Odłącz przewód łączący od zbiornika.

Uwaga: nie napełniaj systemu czynnikiem w fazie ciekłej ponieważ może spowodować to poważne uszkodzenie sprężarki. Zbiornik z czynnikiem musi być umieszczony pionowo z złączem napełniania skierowanym do góry.

Nie napełniaj układu więcej, niż jest to konieczne, ponieważ przeładowanie może spowodować uszkodzenie sprężarki.

Po napełnieniu jeśli jest to konieczne sprawdź czy wartości przegrzania i dochłodzenia znajdują się w prawidłowym zakresie.

# Sprawdzenie napełnienia czynnikiem chłodniczym

Jeżeli system został odpowiednio napełniony przegrzanie na przewodzie ssawnym powinno wynosić 7-8(C, a dochłodzenie na przewodzie cieczowym przy zaworze serwisowym 4-6(C.

Aby sprawdzić, czy te wartości zostały spełnione podczas normalnej pracy urządzenia przy pełnym obciążeniu     należy:

sprawdzenie przegrzania

pozwolić na normalne funkcjonowanie urządzenia sprawdzając czy wskazania manometrów wysokiego i niskiego ciśnienia są stałe.

Odczytaj temperaturę na ssaniu poniżej czujnika termostatycznego zaworu rozprężnego. Różnica pomiędzy tą temperaturą a temperaturą nasycenia odczytaną na manometrze niskiego ciśnienia musi znajdować się w podanym wyżej zakresie.

sprawdzenie dochłodzenia

odczytaj temperaturę na przewodzie cieczowym za skraplaczem. Różnica pomiędzy temperaturą nasycenia odczytaną na manometrze wysokiego ciśnienia i wielkością zmierzoną powinna znajdować się w podanym wyżej zakresie.

# Konserwacja prewencyjna

Regularna konserwacja prewencyjna ujawni jakąkolwiek usterkę i na czas pozwoli zastosować środki zapobiegawcze minimalizując prawdopodobieństwo poważnych uszkodzeń. Żywotność sprawnego systemu jest także utrzymywana przez wystarczająco długi czas.

| Co zrobić | Co tydzień | Co miesiąc | Co 6 miesięcy | Co rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzenie poziomu oleju we wzierniku sprężarki | * | * | * | * |
| Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego i obecności wilgoci w układzie we wzierniku na przewodzie cieczowym | * | * | * | * |
| Sprawdzenie temperatur i ciśnień pracy | * | * | * | * |
| Przeprowadź przegląd urządzenie, aby sprawdzić czy nie ma nienaturalnych warunków jego pracy (nadmierny hałas sprężarki, wibracje, wycieki z przewodów) | * | * | * | * |
| Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego przy wykorzystaniu wykrywacza nieszczelności zwracając szczególną uwagę na połączenia i miejsca zlutowane. |  | * | * | * |
| Sprawdź czy nastawy termostatów i presostatów są zgodne z wartościami podanymi w tabeli kalibracyjnej |  | * | * | * |
| Sprawdzenie poboru mocy elektrycznej |  | * | * | * |
| Sprawdzenie zestyków styczników, sterowania, urządzeń zabezpieczających |  |  | * | * |
| Sprawdzenie zamocowania przewodów w zaciskach |  |  | * | * |
| Sprawdź, czy wszystkie czujniki, które wykrywają temperaturę są prawidłowo umieszczone w gniazdach i czy mają zapewniony kontakt z przewodami przy wykorzystaniu pasty termoprzewodzącej |  |  | * | * |
| Sprawdź czystość systemu |  |  | * | * |
| Wyczyść filtry poboru powietrza do pomieszczenia |  |  | * | * |
| Wyczyść wymiennik ciepła z dyszą parową |  | * | * | * |
| Sprawdź napięcie przekładni pasowej |  | * | * | * |
| Sprawdź czy nie brakuje śrub; dokręć je |  |  |  | * |
| Oczyść urządzenie, usuń rdzę, która może utworzyć się pod wpływem warunków atmosferycznych i zabezpiecz odpowiednio naprawione elementy |  |  |  | * |

# Formularz zgłoszenia

W przypadku gdy będzie potrzebna kopia tej instrukcji, rysunki lub inne informacje na temat zainstalowanych elementów proszę skontaktować się z głównym biurem firmy A.C.M. wysyłając następujący formularz:

## Do: działu serwisu

zgłaszający

Firma.....................................................................

Imię, nazwisko.......................................................

Adres.....................................................................

Telefon..................................................................

Faks......................................................................

Urządzenie...........................................................

Model...................................................................

Numer seryjny na tabliczce znamionowej............

Data                  Podpis

......................................